## Slide 1
PREVENZIONE E GESTIONE
DEL RISCHIO ELETTRICO
NEI CANTIERI
Lecco, 28/04/2026
1

## Slide 2
IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE
Insieme di componenti elettrici, ubicati all’interno del recinto di cantiere elettricamente associati in modo da rendere disponibile l’energia elettrica agli apparecchi utilizzatori del cantiere.
Fanno parte dell’impianto di cantiere anche i componenti elettrici alimentati tramite prese a spina ad eccezione degli apparecchi utilizzatori.
NOTA Si considera parte dell’impianto elettrico di cantiere anche l’eventuale tratto della linea di alimentazione esterno al recinto di cantiere
2

## Slide 3
IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE
Impianto elettrico di cantiere
Apparecchio mobile/portatile
FISSO
Impianto elettrico di cantiere costituito da componenti elettrici fissati in modo rigido a parti strutturali od infrastrutture del cantiere. NOTA L’impianto elettrico fisso di cantiere può essere costituito anche da parti trasportabili, cioè da parti che possono essere spostate dopo essere state scollegate dall’alimentazione.
MOVIBILE
Impianto elettrico di cantiere costituito da componenti elettrici non fissati a parti strutturali od infrastrutturali del cantiere.
Apparecchio utilizzatore (mobile) destinato ad essere sorretto dalla mano durante il suo impiego ordinario, nel quale il motore, se esiste, è parte integrante dell’apparecchio.
3

## Slide 4
4
ALIMENTAZIONE E SISTEMI DI DISTRIBUZIONE
Il cantiere può essere alimentato sia da una rete di alimentazione a bassa tensione (sistema di I categoria) o a media tensione (sistema di II categoria), sia mediante autoproduzione con gruppi generatori.
L’alimentazione viene inoltre definita in funzione del sistema di conduttori attivi (monofase o trifase) e del modo di collegamento a terra.
SISTEMA TT
SISTEMA TN
SISTEMA IT
SISTEMA TN-S
SISTEMA TN-C

## Slide 5
LAVORI NON ELETTRICI
LAVORI NEI CANTIERI
LAVORI ELETTRICI
(a contatto; in prossimità)
LAVORI IN VICINANZA

## Slide 6
LAVORI NON ELETTRICI
(in presenza di rischio elettrico)

## Slide 7
Ai fini della sicurezza contro il rischio elettrico il riferimento legislativo è il D.Lgs. 81/2008 che all’art. 80, comma 1, precisa “il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione e, in particolare, da quelli derivanti da:
contatti elettrici diretti
contatti elettrici indiretti
innesco e propagazione di incendi
e di ustioni dovuti a sovratemperature
pericolose, archi elettrici e radiazioni
RIFERIMENTO LEGISLATIVO
innesco di esplosioni
fulminazione diretta e indiretta
sovratensioni
altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili”

## Slide 8
PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI ACCIDENTALI
Interruzione dell’alimentazione

## Slide 9
Protezione contro i contatti diretti
Gradi di protezione degli involucri secondo CEI EN 60529
Esempio:
1° CIFRA
CARATTERISTICA
Protezione contro la penetrazione di corpi solidi estranei e contro l’accesso a parti pericolose
2° CIFRA
CARATTERISTICA
Protezione contro la penetrazione di acqua
LETTERA ADDIZIONALE (*)
(Opzionale)
LETTERA SUPPLEMENTARE
(Opzionale)
IP
4
3
C
S

## Slide 10
1
2
3
4
5
6
Protezione contro la penetrazione dei corpi solidi
Protezione contro la penetrazione dei corpi liquidi
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 11
A | Protetto contro l’accesso con il dorso della mano
B | Protetto contro l’accesso con un dito
C | Protetto contro l’accesso con un attrezzo
D | Protetto contro l’accesso con un filo
H | Apparecchiatura ad alta tensione
M | Provato contro gli effetti dannosi dovuti all’ingresso di acqua con l’apparecchiatura in moto
S | Provato contro gli effetti dannosi dovuti all’ingresso di acqua con l’apparecchiatura non in moto
W | Adatto all’uso in condizioni atmosferiche specificate
Lettere addizionali
Lettere supplementari

## Slide 12
Art. 412.2.1: Le parti attive devono essere poste dentro involucri o dietro barriere tali da assicurare almeno il grado di protezione IPXXB
Protezione contro i contatti diretti - sistema TT

## Slide 13
PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI
La protezione contro i contatti indiretti (fault protection secondo l’articolo 23.6 bis della Norma CEI 64-8), si attua coordinando l’impianto di terra con l’interruzione automatica dell’alimentazione (nei sistemi TT tale interruzione avviene con l’intervento dell’interruttore differenziale)

## Slide 14
Impianto di terra (art. 24-11, Norma CEI 64-8)
IMPIANTO DI TERRA
Insieme dei dispersori, dei conduttori di terra, dei collettori (o nodi) principali di terra e dei conduttori di protezione ed equipotenziali, destinato a realizzare la messa a terra di protezione e/o di funzionamento

## Slide 16
Dispersore verticale
Profilato, tubo o asta metallica infisso nel terreno
Dispersore orizzontale
Conduttore interrato costituito da nastro, tondino o a corda che può essere disposto in modo radiale,
ad anello, a maglia o da una loro combinazione
IMPIANTO DI TERRA

## Slide 17
Conduttore di protezione (PE)
Conduttore prescritto per alcune misure di protezione, prevalentemente contro i contatti indiretti per il collegamento di alcune delle seguenti parti:
masse;
masse estranee;
collettore (o nodo) principale di terra;
dispersore;
punto di terra della sorgente o neutro artificiale.
Conduttore di terra (CT)
Conduttore di protezione che collega il collettore (o nodo) principale di terra (MET) al dispersore e/o i singoli elementi del dispersore tra di loro.
IMPIANTO DI TERRA

## Slide 18
1.7.1 Collettore (o nodo) principale di terra (MET)
Elemento (barra o morsettiera) a cui si
collegano il conduttore di terra, i conduttori di protezione, inclusi i conduttori equipotenziali,
nonché i conduttori per la terra funzionale, se esistente.
Nota: MET (Main Earth Therminal)
IMPIANTO DI TERRA

## Slide 19
1.9.1 Conduttore equipotenziale principale (EQP)
Conduttore equipotenziale per il collegamento delle masse estranee entranti nell’edificio
IMPIANTO DI TERRA

## Slide 20
PROTEZIONE DIFFERENZIALE
Si realizza la protezione differenziale di un impianto, di un apparecchiatura, di un circuito, rilevando mediante l’interruttore differenziale, la corrente Id ed aprendo automaticamente il circuito quando viene superato un valore di soglia prestabilito.
La corrente differenziale Id è la somma vettoriale delle correnti che circolano nei conduttori attivi (neutro compreso) di un circuito elettrico.

## Slide 21
PROTEZIONE DIFFERENZIALE
…il secondo toroide è utilizzato sfruttando la saturazione magnetica del materiale ferromagnetico. Al suo avvolgimento secondario è applicata permanentemente una tensione alternata che magnetizza il materiale. Un circuito elettronico è capace di rilevare l’induttanza ai capi dell’avvolgimento secondario. La comparsa di una corrente differenziale continua porta in saturazione il materiale e, di conseguenza, modifica la sua permeabilità magnetica. Questa variazione, opportunamente elaborata, è il segnale che determina il comando dell’attuatore di sgancio.
(Interruttore differenziale di tipo B)

## Slide 22
INNESCO E PROPAGAZIONE DI INCENDI

## Slide 23
INNESCO E PROPAGAZIONE DI INCENDI
Escludendo, per il momento, i fulmini e le scariche elettrostatiche, le cause di natura elettrica che possono innescare incendi sono riconducibili alle seguenti:
sovracorrenti
guasti di isolamento (difetti o deterioramento)
guasti ai terminali di collegamento (collegamenti inadeguati o allentati, deterioramento della pressione di contatto)
guasti ai conduttori (rottura, danneggiamento, sezione ridotta)

## Slide 24
Guasti dell’isolamento
La rottura di un isolamento soggetto a tensione consiste nella “scarica dell’isolamento” cioè in un fenomeno irreversibile. Ѐ conseguenza dell’invecchiamento, ovvero di un progressivo e irreversibile degrado dell’isolamento, provocato dalle sollecitazioni applicate.
INNESCO E PROPAGAZIONE DI INCENDI

## Slide 25
I guasti dell’isolamento sono in genere generati da:
sollecitazione elettrica, causata dal campo elettrico applicato, quindi dalla tensione
sollecitazione termica, causata dalla temperatura
sollecitazione meccanica, di natura statica (trazione, flessione, compressione) o dinamica (vibrazione)
sollecitazione ambientale (inquinamento, salsedine, umidità, radiazione solare e corrosione)
INNESCO E PROPAGAZIONE DI INCENDI

## Slide 26
Guasti ai terminali di collegamento
In quasi tutti i sistemi elettrici ci sono una serie di punti in cui la corrente elettrica viene fatta passare da un conduttore all'altro attraverso un semplice contatto diretto.
Su una scala microscopica, tutte le superfici, anche quelle apparentemente più lisce, rivelano una certa rugosità; ne consegue che l'area effettiva di contatto elettrico è solo una piccola frazione dell'area apparente della superficie di contatto. Le linee di corrente elettrica sono distorte in quanto la corrente è concentrata per fluire attraverso le aree di contatto discrete, riducendo il volume di materiale coinvolto nella conduzione e aumentando così la resistenza (“resistenza di costrizione”).
INNESCO E PROPAGAZIONE DI INCENDI

## Slide 27
Guasti ai terminali di collegamento
L’elevata resistenza di contatto (resistenza localizzata) porta a un aumento della temperatura.
Il deterioramento e il guasto dei contatti possono provocare scintille, surriscaldamento localizzato e incendio di materiale isolante combustibile.
INNESCO E PROPAGAZIONE DI INCENDI

## Slide 28
Guasti ai conduttori
Le rotture o i danneggiamenti dei conduttori sono generalmente dovuti a vibrazioni, a eccessive sollecitazioni meccaniche e talvolta a causa dell'uso di materiale scadente.
Quando la sezione di un conduttore viene ridotta in un certo punto, la distribuzione della corrente viene modificata e le perdite elettriche locali aumentano notevolmente.
INNESCO E PROPAGAZIONE DI INCENDI

## Slide 29
Guasti ai conduttori
La diminuzione della sezione utile genera un addensamento di corrente nel punto in cui il cavo è stato parzialmente tagliato, dando origine ad una resistenza localizzata e ad una maggiore dissipazione di calore per effetto Joule.
In condizioni particolari, quali un eccessivo isolamento termico o la presenza prolungata di correnti di consistente intensità, questo aumento di temperatura locale può provocare il surriscaldamento del rame che si ossida e, intorno ai 1250 °C, avvia il processo di fusione.
INNESCO E PROPAGAZIONE DI INCENDI

## Slide 30
ARCO ELETTRICO
L’arco elettrico è costituito da una colonna di gas ionizzato ad alta temperatura 6.000 - 12.000 °C. La conduzione della corrente elettrica è dovuta soprattutto agli elettroni, molto mobili per via della loro massa, minore di quella degli ioni.
Gli effetti termici nell’arco dipendono dal calore sviluppato, proporzionale all’energia d’arco pari a:
dove , , rappresentano rispettivamente la tensione, la corrente d’arco, la durata dell’arco.

## Slide 31
Il problema si pone normalmente tra le sbarre di un quadro elettrico. Ai fini di questo corso si tenga presente:
i quadri di media tensione devono essere conformi alla Norma CEI EN 62271-200 che obbliga il costruttore a garantire la tenuta dell’arco interno;
nei quadri di bassa tensione la prova di tenuta all’arco interno non è una prova di tipo e al momento non vi è l’obbligo del costruttore di garantire tale tenuta (piò essere un requisito da concordare in fase di contratto di acquisto).
ARCO ELETTRICO

## Slide 32
INNESCO DI ESPLOSIONI
Il pericolo di esplosione può provenire dalla presenza di:
sostanze esplosive
gas, vapori o nebbie infiammabili
polveri infiammabili
Nota: per nebbia si intende l’insieme di goccioline di liquido in sospensione in aria.

## Slide 33
LUOGHI DI CLASSE 1
Pericolo di esplosione per la presenza di gas, vapori o nebbie infiammabili
LUOGHI DI CLASSE 0
Pericolo di esplosione per la presenza di materiale esplosivo
LUOGHI DI CLASSE 2
Pericolo di esplosione per la presenza di polveri
CLASSE DEI LUOGHI
INNESCO DI ESPLOSIONI

## Slide 34
DIRETTIVA 2014/34/UE del 26 febbraio 2014 (ATEX)
Riferimenti legislativi e normativi
D. Lgs. 81/2008 Titolo XI Protezione da atmosfere esplosive
Norme della serie EN 60079-X (Norme del CT31)
INNESCO DI ESPLOSIONI

## Slide 35
INNESCO DI ESPLOSIONI
Un componente elettronico al quale siano state applicate misure atte a prevenire che esso provochi l’accensione dell’atmosfera esplosiva, secondo le relative norme, prende il nome di componente Ex, o costruzione Ex1.
Il simbolo Ex è seguito da una lettera indicante il modo di protezione utilizzato. Sono previsti i seguenti modi di protezione:
d: prova di esplosione
p: sovrapressione interna
i: sicurezza intrinseca
o: immersione in olio
q: sotto sabbia
e: sicurezza aumentata
m: per incapsulamento
n: particolarità costruttive che rendono adatto il componente all’installazione laddove è piccola la probabilità di formazione di atmosfera esplosiva

## Slide 36
Situazione Normativa
Per quanto riguarda la protezione contro le sovratensioni da fulmine valgono le Norme CEI del comitato 81 con particolare riferimento a:
CEI EN 62305-1/EC (Classificazione CEI: 81-10/1; EC1) Protezione contro i fulmini – Parte 1: Principi generali
CEI EN 62305-2/EC (Classificazione CEI: 81-10/2; EC1) Protezione contro i fulmini – Parte 2: Valutazione del rischio
CEI EN 62305-3/EC (Classificazione CEI: 81-10/3; EC1) Protezione contro i fulmini – Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone
CEI EN 62305-4/EC (Classificazione CEI: 81-10/4; EC1) Protezione contro i fulmini – Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture
PROTEZIONE CONTRO I FULMINI

## Slide 37
Valutazione del rischio con procedura completa
La valutazione del rischio con procedura completa, sempre consigliata dalla Norma CEI 81-1 in sostituzione di quella semplificata, consente, nella quasi totalità dei casi, l’adozione di misure di protezione contro i fulmini diverse dall’installazione di LPS (esterno ed interno), installazione che risulta quasi sempre onerosa e di difficile realizzazione in presenza di vincoli artistici.
PROTEZIONE CONTRO I FULMINI

## Slide 38
Quando è necessaria la protezione contro i fulmini?
Quando la struttura è di notevoli dimensioni
Per stabilire se la struttura è di notevoli dimensioni occorre effettuare l’analisi del rischio secondo la norma CEI 81-10/2. Se il rischio calcolato (R) è inferiore a quello tollerato dalla norma (), la struttura non è da considerare di notevoli dimensioni (struttura autoprotetta). Quando il rischio calcolato supera quello ammesso dalla norma, la struttura va considerata di notevoli dimensioni e deve essere protetta contro i fulmini.
PROTEZIONE CONTRO I FULMINI

## Slide 39
Esempio 1 (fonte TuttoNormel)
Si consideri un ponteggio (forma a L) addossato ad un edificio, ubicato nel comune di Bologna (Nt = 2,5 fulmini/km2 anno), avente le seguenti dimensioni:
larghezza: 2 m;
lunghezza: 150 m;
altezza: 35 m.
Il rischio calcolato (RA = 8,36 · 10-9) risulta inferiore al limite tollerato dalla norma (RT = 10-5) e pertanto non occorre adottare misure di protezione e denunciare, ai sensi del DPR 462/01, il ponteggio.
PROTEZIONE CONTRO I FULMINI

## Slide 40
Esempio 2 (fonte TuttoNormel)
Si consideri una gru al servizio di un cantiere edile, ubicato nel comune di Roma (Nt = 4 fulmini/km2 anno), avente le seguenti dimensioni:
larghezza del braccio: 1,5 m;
lunghezza del braccio: 52 m;
altezza: 40 m.
Le strutture circostanti la gru sono di altezza inferiore, pertanto, il coefficiente di posizione vale Cd = 0,5.
Il rischio calcolato (RA = 1,16 · 10-5) supera il limite tollerato dalla norma (RT = 10-5) e pertanto occorre adottare misure di protezione e denunciare, ai sensi del DPR 462/01, la gru.
PROTEZIONE CONTRO I FULMINI

## Slide 41
Se il ponteggio o la gru sono autoprotetti e quindi non sono di notevoli dimensioni, non occorre fare nulla.
Se, invece, il ponteggio o la gru richiedono un impianto di protezione, occorre inviare, entro 30 giorni dalla messa in servizio della struttura, copia della dichiarazione di conformità relativa all’impianto di protezione (priva di allegati) all’Asl/Arpa ed all’Ispesl territorialmente competenti per adempiere all’obbligo di denuncia ed incaricare, ogni due anni, l’Asl/Arpa o un organismo abilitato per le verifiche periodiche.
PROTEZIONE CONTRO I FULMINI

## Slide 42
L’installazione di un SPD a monte del dispositivo di massima corrente ad arrivo linea evita che parte della corrente di fulmine, dovuta alla fulminazione diretta della linea, lo attraversi danneggiandolo.
PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI

## Slide 43
Sovratensioni
Gli SPD (Surge Protective Device), denominati anche "scaricatori", sono progettati per proteggere i sistemi e le apparecchiature elettriche contro le sovratensioni transitorie ed impulsive quali, ad esempio, le sovratensioni causate dai fulmini e quelle generate da manovre elettriche.
PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI

## Slide 44
Sovratensioni
Gli SPD a commutazione, basano il loro funzionamento sugli spinterometri e pertanto sono caratterizzati da un’impedenza elevata quando non vi sono sovratensioni. Il loro comportamento è il seguente:
PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI

## Slide 45
Sovratensioni
Gli SPD a varistori, detti anche a limitazione di tensione, sono resistori con impedenza comandata dalla tensione, aventi una caratteristica esterna non lineare.
Al manifestarsi della sovratensione l’impedenza del varistore, normalmente maggiore di 1MΩ, cade bruscamente in pochi nanosecondi a valori inferiori a 1 Ω.
PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI

## Slide 46
Sovratensioni
La Norma sugli SPD e la IEC 61643-11 che prevede tre classi di prova per gli scaricatori:
• Tipo 1: dispositivo di protezione dalle sovratensioni progettato per deviare verso terra l’energia associata ad una fulminazione diretta. Il parametro di prova è la corrente di scarica con forma d’onda 10/350 μs.
• Tipo 2: dispositivo di protezione dalle sovratensioni progettato per far defluire l’energia associata ad una fulminazione indiretta o ad una manovra sulla rete. Il parametro di prova è la corrente di scarica con forma d’onda 8/20 μs.
• Tipo 3: dispositivo provato con un generatore ad onda combinata avente forma d’onda 1/50 μs a circuito chiuso in cortocircuito. Sono destinati alla protezione “fine” quando le apparecchiature sono alimentate da circuiti già protetti a monte da SPD di tipo 1 o 2.
PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI

## Slide 47
LAVORI IN VICINANZA

## Slide 48
Infortunio mortale
LAVORI IN VICINANZA

## Slide 49
Infortunio mortale
LAVORI IN VICINANZA

## Slide 50
Folgorazione provocata da una corrente capacitiva
Infortunio mortale
LAVORI IN VICINANZA

## Slide 51
Effetti della corrente elettrica attraverso il corpo umano e degli animali domestici
Requisiti di protezione contro lo shock elettrico
≤ 5 %
≤ 50 %
> 50 %
Tabella 21 Norma CEI 64 -18 per correnti alternate
LAVORI IN VICINANZA

## Slide 52
Ambienti in cui sono presenti apparecchiature in AT (CEI EN 50522)
BT - ambienti ordinari (CEI 64-8/4)
BT - ambienti particolari (CEI 64-8/7)
RF
Effetti della corrente elettrica attraverso il corpo umano e degli animali domestici
Requisiti di protezione contro lo shock elettrico
Curve tensione tempo
RF = resistenza addizionale verso terra
della persona, stimata:
1000 Ω per gli ambienti ordinari
200 Ω per gli ambienti particolari
ZT
UL = 50 V
UL = 25 V
LAVORI IN VICINANZA

## Slide 53
Art. 117. Lavori in prossimità di parti attive
Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 83, quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.
La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all’allegato IX o a quelli risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche.
D. Lgs. 81/2008- TITOLO IV, CAPO II. SEZIONE II
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
LAVORI IN VICINANZA

## Slide 54
Tab. 1 allegato IX – Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell’esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche.
Un (kV) | Distanza DA9 (m)
≤ 1 | 3
1 < Un ≤ 30 | 3,5
30 < Un ≤ 132 | 5
> 132 | 7
LAVORI IN VICINANZA

## Slide 55
LAVORI ELETTRICI - Distanze DL DV DA9 - Norma CEI 11-27
DA9
DL
DV
Parte attiva non protetta o non sufficientemente protetta
Zona di lavoro sotto tensione
Zona di lavoro in prossimità (zona prossima)
Zona di lavoro
non elettrico
(lavori in vicinanza)

## Slide 56
LAVORI ELETTRICI - Distanze DL DV DA9 - Norma CEI 11-27

## Slide 57
LAVORI IN VICINANZA
3) se operano solo PEC che operano con attrezzi o mezzi il cui uso comporti pericolo solo all’altezza da terra rispetto di una linea elettrica sovrastante, l’altezza da terra di mezzi o attrezzi (inclusa la persona e da quello che maneggia) non deve superare:
- 4 m per linee BT o MT (< 35 kV)
- 3 m per linee AT (> 35 kV)
2) se operano anche PEC un PES deve svolgere supervisione o un PES o un PAV deve svolgere sorveglianza: non sono necessari piani di lavoro o di intervento,
1) se operano solo PES e PAV non sono necessarie particolari misure di sicurezza, piani di lavoro o di intervento perché la loro competenza consente di operare senza scendere sotto DV,

## Slide 58
Le precedenti distanze non si applicano al transito veicolare ed al transito pedonale.
Se il datore di lavoro deve lavorare oltre le distanze prima indicate senza superare DV, deve predisporre un documento di valutazione delle distanze e delle condizioni di sicurezza rivolgendosi per la valutazione a un PES oppure a un professionista esperto della Norma CEI 11-27.
LAVORI IN VICINANZA

## Slide 59
Ditta/Società: Azienda Agricola “IL BOSCO”
Ubicazione: via Ai Campi n. 8 - 06049 Spoleto
Tipo di Lavoro da effettuare: Lavori agricoli di varia natura
Tipologia della linea elettrica che genera il rischio elettrico
Linea aerea in Media Tensione a 15 kV con conduttori nudi esercita da Enel Distribuzione che attraversa una parte dei terreni dell’Azienda Agricola “Il Bosco”.
Individuazione dell’area di lavoro:
Volume circoscritto dalla distanza di rispetto di 3,5 m dalla verticale dei conduttori più esterni della linea elettrica.
L’Azienda Agricola ha necessità di utilizzare attrezzature e mezzi che eccedono i limiti di 4 m indicati nell’art. 6.5 della Norma CEI 11-27, e che conseguentemente potrebbero invadere la zona prossima delimitata dalla distanza DV.
Distanza specificata individuata:
Si è proceduto ad una serie di misurazioni dell’altezza dei conduttori della linea dal terreno nei punti in cui la freccia della campata appariva a vista maggiore. Il punto più basso di un conduttore dal suolo è risultato di 6,85 m.
Nota: Le misure sono state eseguite con un misuratore laser o con un teodolite.
Esempio di documento di valutazione delle distanze

## Slide 60
Disposizioni Organizzative e procedurali da adottare
Il D.Lgs. 81/08, art. 83, vieta di eseguire lavori non elettrici in vicinanza di impianti o linee elettriche con parti in tensione accessibili, a distanze inferiori a quelle indicate nella Tabella 1 dell’All. IX, che per la tensione di 15 kV è di 3,5 m, salvo che non vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi come quelle indicate nelle pertinenti normative tecniche (Norma CEI 11-27).
Conseguentemente poiché la distanza che secondo la Norma CEI 11-27 determina un lavoro elettrico per il quale sono richieste persone addestrate (PES o PAV), è la distanza DV che per il livello di tensione della linea in oggetto è di 1,16 m e una DA9 di 3,5 m.
Si deve procedere ad un calcolo che garantisca il rispetto della DWV, e la conseguente altezza massima a cui potrà essere posizionata la testa del lavoratore, una distanza ergonomica che preveda i movimenti dello stesso e l’attrezzatura da lui maneggiata.
Per poter calcolare la distanza (a partire dal capo del lavoratore) si dovrà verificare che venga garantita la seguente formula:
DWV = DV + E + L
Esempio di documento di valutazione delle distanze
SEGUE

## Slide 61
NORMA CEI 11-27
Distanza di lavoro minima DW
Distanza di lavoro minima all’esterno della zona prossima (DWL)
DV = distanza limite di prossimità
L = dimensione longitudinale degli oggetti
E = distanza ergonomica
DWV = DV + L + E

## Slide 62
Se si pensa di utilizzare una cesoia di 60 centimetri, considerati i movimenti del lavoratore pari a 50 cm e ipotizzati altri 50 cm (per tener conto dell’effetto degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e/o degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche), si avrà:
DWV = 1,16 + 0,60 + 0,50 = 2,76 m
Da cui deriva che il capo della persona, non potrà superare la DWV.
Per garantire il rispetto di questa distanza si deve sottrarre la DWV dall’altezza del conduttore dal suolo ed ottenere l’altezza massima praticabile.
L’altezza massima praticabile sarà pari alla distanza dal suolo del conduttore - DWV.
6,85 - 2,76 = 4,09 m
Tale misura sarà determinata dall’altezza del lavoratore sommata all’altezza del trabattello.
Esempio di documento di valutazione delle distanze
SEGUE

## Slide 63
Esempio di valutazione delle distanze
Se per attività particolari nello spazio di lavoro non si riesce a rispettare l’altezza sopra indicata (4,61 m), è necessario contattare l’esercente della linea per l’installazione di impedimenti o per la messa fuori tensione e in sicurezza della linea per tutta la durata dei lavori.
Esempio di distanza DWV per lavori sotto parti attive

## Slide 64
attuare barriere, ostacoli, blocchi , ecc. per impedire l’accesso sotto distanza DV
oppure
mettere fuori tensione e in sicurezza la linea in accordo col gestore
Per i lavori svolti a distanza Dv < d < DA9 si devono a priori valutare le condizioni più sfavorevoli
Se dalla valutazione risulta che non è possibile con certezza tenere macchine operatrici, persone, apparecchi di sollevamento, ponteggi, ecc. fuori da DV si devono:
LAVORI IN VICINANZA

## Slide 65
LAVORI ELETTRICI
(a contatto; in prossimità)

## Slide 66
Lavoro elettrico (Norma CEI 11-27; art. 3.4.2)
Lavoro svolto a distanza minore o uguale a DV da parti attive accessibili di linee e di impianti elettrici o lavori fuori tensione sugli stessi.
Nota: Per lavoro elettrico si intende qualsiasi attività lavorativa eseguita nella zona di lavoro sotto tensione o nella zona prossima in quanto, in esse, qualsiasi lavoratore può essere assoggettato a un rischio elettrico, sia che operi direttamente sulle parti attive in tensione o fuori tensione dell’impianto elettrico, sia che svolga lavori, in prossimità di un impianto elettrico, di natura non elettrica, come lavori di muratura, verniciatura, taglio rami, ecc.
LAVORI ELETTRICI
DV
DL
DA9

## Slide 67
LAVORI ELETTRICI - Distanze DL DV DA9 - Norma CEI 11-27

## Slide 68
Ulteriori precisazioni
Non sono considerati lavori elettrici:
la costruzione di un nuovo impianto non ancora collegato a fonte di alimentazione (eccetto verifica di eventuali parti prossime o fenomeni di induzione da altri impianti in esercizio),
le manovre di apparecchiature elettriche costruite ed installate a regola d’arte.
LAVORI ELETTRICI

## Slide 69
LAVORI ELETTRICI
Art. 82 D. Lgs. 81/2008
È vietato eseguire i lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche;
per sistemi di categoria 0 e I purché l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;
per sistemi di II e III categoria purché:
  i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, ad operare ai sensi del DM 04/02/2011 emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute, riguardante i lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1.000 V;
  l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro conformemente alle disposizioni dello stesso DM 04/02/2011.
NORMA CEI 11-27

## Slide 70
LAVORI ELETTRICI

## Slide 71
Norma CEI 11-27 Ed. 2025
Confronto tra figure professionali tra
Norma CEI 11-27:2021, Norma CEI 11-27:2025 e Norma CEI EN 50110-1
Acronimo Norma CEI 11-27:2021 | Nuovo acronimo Norma CEI 11-27:2025 | Nuova designazione Norma CEI 11-27:2025 | Nuova designazione Norma CEI EN 50110-1:2024 | Acronimo Norma CEI EN 50110-1:2024
URI | GI | Gestore impianto | Installation manager | IM
RI | RI | Responsabile impianto | Operation controller | OC
URL | GL | Gestore programmazione lavoro | - | -
PL | RLE | Responsabile del lavoro elettrico | Work controller | WC
- | LAV | Lavoratore | Worker | W

## Slide 72
Figure professionali
Responsabilità del RI
- Redigere e firmare i piani di lavoro;
- Prendere visione del metodo e organizzazione del lavoro decisa da GL/RLE;
- Svolgere azione di collegamento tra GL e/o RLE e le altre funzioni durante il lavoro;
- Attuare (anche tramite delega scritta ad altra persona con professionalità PES o PAV) le manovre per la messa in sicurezza dell’impianto prima dell’esecuzione del lavoro;
- Adottare provvedimenti per evitare richiusure intempestive, apposizione di eventuali terre nei punti di sezionamento e dei avvisi monitori;
L’RI deve essere sempre un PES.
Le responsabilità dell’RI sono:

## Slide 73
Figure professionali
Responsabilità del RI
- Identificare e delimitare lo spazio di lavoro (la delimitazione può essere fatta in collaborazione con RLE);
- Mantenere le condizioni di sicurezza dell’impianto durante l’esecuzione del lavoro;
- Consegna dell’impianto al RLE con relativa autorizzazione di inizio lavoro;
- Ricevere la conclusione lavoro dal RLE e ripristino del normale assetto di esercizio;
- Riconsegnare l’impianto alla GI, se del caso.

## Slide 74
Figure professionali
Responsabilità del RLE
Eventuale compilazione e firma del Piano di intervento o condivisione e firma dell’eventuale Piano di intervento o compilato e firmato dal GL;
condurre operativamente i lavori secondo l’eventuale Piano di intervento;
prendere in carico l’impianto elettrico o di sua parte da RI e successiva riconsegna;
per lavori fuori tensione, verificare l’assenza di tensione e, nei casi previsti, installazione della messa a terra e in cortocircuito sul posto di lavoro.

## Slide 75
Figure professionali
Responsabilità del RLE
se previste, adotta le procedure per i lavori in prossimità di parti attive;
verificare all’inizio e durante l’attività lavorativa , della sussistenza delle condizioni previste dall’eventuale Piano d’intervento;
assegnare i compiti ai diversi operatori;
illustrare gli obiettivi dell’intervento e dei compiti assegnati (coadiuvato se serve da liste di controllo);
controllare il comportamento del personale, anche in relazione all’uso di attrezzature e DPI;
collegarsi con il RI e con altre figure interessate ai lavori;
decidere inizio, continuazione, sospensione, ripresa, termine dei lavori, (anche in base alle condizioni atmosferiche).

## Slide 76
Figure professionali
Responsabilità del RLE
IL RLE deve essere un PES e deve essere sempre presente sul luogo di lavoro per tutta la durata della attività lavorativa per effettuare la supervisione.

## Slide 77
Regole da rispettare per eseguire lavori elettrici fuori tensione
Sezionare completamente la parte di impianto interessata dal lavoro (separarla da tutte le possibili fonti di alimentazione).
Prendere provvedimenti contro le richiusure.
Verificare che l’impianto sia fuori tensione.
Eseguire l’eventuale messa a terra ed in cortocircuito.
Realizzare le misure di protezione verso eventuali parti attive adiacenti.
NORMA CEI 11-27

## Slide 78
A
B
C
NORMA CEI 11-27

## Slide 79
Grazie dell’attenzione
Antonio Porro