## Slide 3
Nella notte tra l’8 e il 9 marzo 2020 il traffico della rete internet, in Italia, è aumentato del 70% in una notte, pari
all’incremento normalmente registrato in un anno. Lo stesso è avvenuto in tutto il mondo, man mano che la
pandemia si diffondeva.
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1

## Slide 4
1° - 1780 – Primo telaio a vapore
2° - 1870 – 1900 – Catene di montaggio
3° - 1960 – 1970 - Primo PLC
4° - 2011 – Internet e IoT
2020 – A.I.
Rivoluzioni industriali
Il Concetto di Industria 4.0
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1

## Slide 5
Wolf-Dieter Lukas
Henning Kagermann
Wolfgang Wahlster
I tre lo impiegarono per annunciare il
«ZUKUNFTSPROJECT INDUSTRIE 4.0»
quella che, a loro parere,
doveva essere l’industria del futuro
Il termine Industria 4.0 fu adoperato per la prima volta
nel 2011 durante la Fiera di Hannover da tre studiosi
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1

## Slide 6
La Germania aveva ormai da un po’ di tempo perso
la leadership
industriale in Europa ed aspirava a
riconquistarla rapidamente
Il progetto presentato nel 2011 per l’industria del futuro
prevedeva investimenti in :
Infrastrutture
Scuole
Sistemi energetici
Enti di ricerca
Aziende
allo scopo di ammodernare il sistema produttivo tedesco e
riportare l’industria tedesca ai vertici mondiali.
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1

## Slide 7
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
5) integrazione orizzontale e verticale (horizontal e vertical integration):
integrazione di informazioni e dati tra tutte le aree della filiera produttiva, dal fornitore al consumatore finale;
6) cybersecurity (cyber security): nuove norme di sicurezza per proteggere i dati, sempre più esposti al rischio di compromissioni per le numerose interconnessioni
interne ed esterne; diffusione e implementazione di soluzioni di cloud computing e di gestione dei dati su sistemi aperti;
7) Industrial Internet e IoT (Industrial Internet): comunicazione multidirezionale tra gli elementi della produzione, sia all’interno che all’esterno dell’azienda,
attraverso l’uso di Internet;
8) cloud (cloud): è un modello di infrastrutture informatiche che consente di disporre, tramite Internet, di un insieme di risorse di calcolo (per esempio reti, server, storage, applicazioni e servizi) che possono essere rapidamente erogate come un servizio;
9) Big Data Analytics (Big Data Analytics): analisi di grandi quantità di dati per
ottimizzare i processi di produzione.
1) robotica e automazione avanzata (advanced manufacturing solution):
sistemi di produzione tecnologicamente avanzati, interconnessi e modulari, pertanto
molto flessibili e performanti. Tra i principali troviamo la robotica con i robot
collaborativi;
2) manifattura additiva e/o stampa tridimensionale (additive manufacturing):
sistemi di produzione che aumentano l’efficienza di utilizzo dei materiali,
come stampanti 3D connesse a software di sviluppo digitali;
3) realtà aumentata e virtuale (augmented reality): utilizzo di sistemi di visione
a realtà aumentata a supporto dei processi produttivi;
4) simulazione (simulation): simulazione tra macchine intelligenti e interconnesse
per aumentare la produttività e ottimizzare i processi;

## Slide 8
I risultati che la Germania ottenne portarono rapidamente
al diffondersi del progetto in tutto il mondo
2011 – Germania
2012 – USA
2012 – Danimarca
2013
Australia
Belgio
2014
UK
SVEZIA
OLANDA
2015
CANADA
FRANCIA
KOREA del SUD
GIAPPONE
CINA
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1

## Slide 9
Il bilione (1 000 000 000 000 o 1012) ossia "mille miliardi",
TeraBytes
Il triliardo, numero che equivale a mille miliardi di miliardi
ZetaBytes
Art. 82 Decreto «Cura Italia» (Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche)
Le imprese che svolgono attivita' di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, autorizzate ai sensi del Capo II del
d.Lgs n. 259/2003 e s.m.i., intraprendono misure e svolgono ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il
funzionamento delle reti e l'operativita' e continuita' dei servizi.
1 - Potenziamento delle reti che dovranno offrire prestazioni sempre maggiori
2 - Sicurezza dell’alimentazione elettrica che dovra’ essere garantita sempre e comunque
Il decreto "Cura Italia" è del 2020, è il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, emanato per far fronte alle conseguenze economiche e sociali dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1

## Slide 10
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
DATA CENTER = CROCEVIA DEL MONDO DIGITALE
Industria 4.0
Dati aziendali
IoT
Intelligenza artificiale
…….
Emergenza sanitaria
Pluralità di
settori
Pluralità di
discipline
«I dati saranno il nuovo petrolio»
Alec Ross – 2008 (saggista americano)

## Slide 11
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
COS’E’ UN DATA CENTER?
Un data center (o centro elaborazione dati) è un edificio o uno spazio fisico che ospita l'infrastruttura informatica necessaria per archiviare, elaborare e distribuire grandi quantità di dati digitali.
• affidabile;
• efficiente;
• scalabile.
COME DEVE ESSERE UN DATA CENTER?

## Slide 12
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
Per affidabilità si intende la probabilità che un impianto, un apparecchio, un qualsiasi componente facente parte di un impianto ha di funzionare correttamente; equivale, quindi, a “sicurezza di funzionamento” e ad altre espressioni simili
(cit. Treccani).
Per efficienza si intende la capacità di raggiungere un risultato ottimale riducendo al minimo lo spreco di risorse, tempo ed energia
La scalabilità del Data Center serve a garantire due criteri sostanziali: in primo luogo la possibilità di ampliare le capacità del Data Center stesso, laddove ve ne fosse bisogno, sia in termini di potenza che in termini di spazi disponibili; in secondo luogo evitare, almeno in fase di prima realizzazione, strutture iper-dimensionate senza una vera necessità, aggravandone inutilmente i costi.

## Slide 13
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
L’analisi dei carichi è l’altro fondamentale parametro di cui occorre tenere conto, come in qualsiasi altro tipo di progettazione impiantistica.
Ecco quindi delineate le linee guida di una corretta progettazione di un Data Center:
1) in primo luogo l’involucro edilizio che contiene il Data Center: è fondamentale lo studio delle relazioni tra le sale apparati vere e proprie, cioè quelle che contengono i componenti IT, e gli ambienti di servizio del Data Center o anche tra l’intero Data Center e altri ambienti dello stesso edificio;
2) quindi l’impianto di alimentazione e distribuzione dell’energia elettrica che serve per il funzionamento di tutti gli apparati, sia quelli di potenza che quelli informatici;
3) il sistema di climatizzazione, vale a dire il sistema di riscaldamento, di ventilazione e di aria condizionata, elementi altrettanto importanti nella progettazione di un Data Center;
4) infine i cosiddetti impianti speciali quali rilevazione fumi, videocamere di sorveglianza, sistemi di controllo accessi ecc.
Da queste iniziali considerazioni si può dunque trarre una prima conclusione abbastanza importante quando si lavora alla progettazione e/o realizzazione di un Data Center, vale a dire la necessità di una progettazione integrata, dove le varie componenti non soltanto devono funzionare, e funzionare bene, a livelli qualitativi molto elevati, ma devono anche interagire tra di loro per migliorare tutte le caratteristiche del Data Center e consentire non solo il suo corretto funzionamento in ogni condizione di alimentazione elettrica ma anche il contenimento dei consumi energetici attraverso l’aumento dell’efficienza secondo diverse logiche.

## Slide 14
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
1 - ANALISI della STRUTTURA
2 - SICUREZZA DELLA ALIMENTAZIONE
CONTINUITA’ di SERVIZIO
3 – EFFICIENZA ENERGETICA

## Slide 15
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
??? UTILIZZO DEL DATA CENTER ???
Piccolo o grande che sia, l’architettura del Data Center è sostanzialmente la stessa.
Sono invece notevoli le differenze legate alla complessità, alla numerosità e alla criticità
dei sistemi serviti e degli obiettivi aziendali
1 – Dimensioni del data center
Poche decine di mq
  Piccole/medie imprese
  Scuole ecc.
  Servizi informatici solo interni
Vale sempre la pena di considerare la
SCALABILITA’ DELLA STRUTTURA,
elemento importante per migliorare
l’efficienza energetica
1 - ANALISI della STRUTTURA
1 – Dimensioni del data center
Grandi spazi (anche migliaia di mq)
  Data center generali di grandi imprese
  DC che offrono servizi IT a terzi
  dalla semplice ospitalità dei dati fino
  alla gestione completa

## Slide 16
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
INTERNET DATA CENTER : Data Center accessibili ad un gran numero di utenti attraverso internet
Funzionano, si configurano, si controllano con semplici applicazioni presenti sul computer come Google, o Internet Explorer
DATA CENTER AZIENDALI: Data Center limitati ai soli utenti dell’Azienda
Utilizzano numerosi programmi ed applicazioni al servizio specifico dell’Azienda
DATA CENTER di UFFICI e/o PICCOLE AZIENDE
- Un semplice armadio rack o piccola server room
DATA CENTER di MEDIE AZIENDE
- Più armadi rack distribuiti/ server room di notevoli dimensioni (100-200 mq)
DATA CENTER di GRANDI AZIENDE
- Server room di grandi dimensioni (500-1.000 mq) o interi edifici
INSTALLAZIONI DOMESTICHE
- Uno o più PC con rete di distribuzione interna e/o WIFi
Questo si riferisce ormai a tutti i settori, comprese le singole abitazioni :
Se prima andava via la corrente nelle nostre case, il danno peggiore che avevamo era la perdita dei cibi in
Oggi se cade l’alimentazione di rete in una casa il danno può essere grande, considerando che la casa è diventata luogo di lavoro
1 - ANALISI della STRUTTURA

## Slide 17
??? UTILIZZO DEL DATA CENTER ???
2 – Criticità dei servizi forniti
Elemento importante è la valutazione della criticità dei servizi intesa come requisiti dei servizi IT ospitati in termini di «FIDATEZZA»
1 - ANALISI della STRUTTURA
Elevati requisiti di fidatezza (continuità di servizio)
=
adozione di architetture ridondanti sia dei sistemi IT che delle infrastrutture di servizio.
In questa valutazione occorre considerare tutti i fattori che concorrono alla determinazione del
DANNO
conseguente alla interruzione del servizio erogato.

## Slide 18
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
COMPONENTI IT Information Technology
Gli storage ossia i supporti hardware per la memorizzazione di informazioni ed i relativi software a ciò destinati
I router (instradatori) ossia i dispositivi di rete che, nell’ambito della rete informatica, si occupano di instradare i dati tra reti diverse
Un server (servitore) : componente informatico che elabora e gestisce un traffico di informazioni e che fornisce qualunque servizio ad altre componenti (clients o clienti) che le richiedono, attraverso computer o all’interno di un sistema informatico
2 - CONTINUITA’ DI SERVIZIO - SICUREZZA DELLA ALIMENTAZIONE

## Slide 19
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
Criticità dei servizi forniti
Elemento importante è la valutazione della criticità dei servizi intesa come requisiti dei servizi IT ospitati in termini di «CONTINUITA’ DI SERVIZIO»
Elevati requisiti di «CONTINUITA’ DI SERVIZIO» comportano l’adozione di architetture ridondanti sia dei sistemi IT che delle infrastrutture di servizio.
In questa valutazione occorre considerare tutti i fattori che concorrono alla determinazione del DANNO conseguente alla interruzione del servizio erogato.
2 - CONTINUITA’ DI SERVIZIO - SICUREZZA DELLA ALIMENTAZIONE

## Slide 20
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
UN DATA CENTER ENERGETICAMENTE EFFICIENTE DERIVA DA
SISTEMI IT
INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO
La Tecnologia dell’informazione ( Information Technology) è l’insieme delle tecnologie che si adoperano per l’archiviazione, la trasmissione e l’elaborazione di dati, attraverso l’uso di reti, elaboratori e attrezzature di telecomunicazione:
- Hardware
- Software
- Comunicazione digitale (ICT)
- Involucro edilizio
- Sistema HVAC (Heating, Ventilation & Air Conditioning)
- Impianto di distribuzione dell’energia elettrica
- Relazione tra le sale apparati e gli ambienti di servizio
del Data Center o tra esso ed altri ambienti dello stesso
edificio
Aumento dell’efficienza secondo diverse logiche :
- aumento dell’efficienza del componente (es. server, UPS, macchina frigorifera)
- aumento dell’efficienza del sottosistema componente ad esempio impianto HVAC o infrastruttura elettrica
3 - EFFICIENZA ENERGETICA

## Slide 21
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
Requisiti di continuità di servizio sono contrastanti con criteri di efficienza energetica
o
- Livelli di affidabilità di servizio eccessivi sono causa di inefficienza energetica
Rocky Balboa vs Apollo Creed

## Slide 22
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
ALIMENTAZIONE ELETTRICA
COMPONENTI IMPIANTISTICI DI UN DATA CENTER
3 - Impianti speciali
2 - Sistemi di climatizzazione
1 - Impianti di illuminazione – FM - Altri
CRITERI BASILARI
1 – affidabilità
2 – scalabilità
3 - efficienza

## Slide 23
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
ALIMENTAZIONE ELETTRICA
COMPONENTI IMPIANTISTICI DI UN DATA CENTER
Impianti speciali
SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE
IMPIANTI ELETTRICI

## Slide 24
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
IMPIANTI ELETTRICI
1. Impianti Elettrici e di Continuità (Power)
Rappresentano il cuore del data center e sono progettati con forti criteri di ridondanza per evitare interruzioni.
Cabine di Trasformazione (MT/BT): Ricevono l'energia in Media Tensione dalla rete pubblica e la trasformano in Bassa Tensione.
Gruppi di Continuità (UPS): Intervengono istantaneamente in caso di blackout per alimentare i server senza interruzioni.
Generatori di Emergenza (Gruppi Elettrogeni): Motori diesel ad attivazione rapida che garantiscono autonomia energetica prolungata.

## Slide 25
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
IMPIANTI ELETTRICI

## Slide 26
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
2. Impianti di Raffreddamento e Climatizzazione (Cooling/HVAC)
I server generano enormi quantità di calore che devono essere smaltite per evitare guasti hardware.
Unità CRAC (Computer Room Air Conditioner) e CRAH : Sistemi di condizionamento specifici per sale server che controllano temperatura e umidità
Chiller e Torri di Evaporazione: Centrali frigorifere esterne per la produzione di acqua refrigerata
Sistemi a Contenimento del Flusso: Compartimentazione fisica dei corridoi caldi o freddi per evitare la miscelazione dell'aria e ottimizzare l'efficienza.
Free Cooling: Sistemi che sfruttano direttamente l'aria esterna fresca per raffreddare l'ambiente senza azionare i compressori
Raffreddamento a Liquido (Liquid Cooling): Soluzioni ad immersione o "direct-to-chip" per l'hardware ad altissima densità (es. server per Intelligenza Artificiale).
SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE

## Slide 27
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
Strategie di raffreddamento
• unità di precisione CRAC poste perimetralmente, a espansione diretta :
i cosiddetti “sistemi perimetrali” hanno la caratteristica di poter raffreddare rack di vario tipo (bassa, media, alta densità) su superfici molto ampie ottenendo quindi un’ottima economia di scala; a fronte di questo vantaggio va però segnalato anche un aspetto negativo, vale a dire il controllo delle superfici occupate della sala e dei singoli rack per individuare i punti in cui il calore prodotto dalle macchine potrebbe essere così elevato da non poter essere smaltito dalle macchine stesse;
Vantaggi
Economia di scala: massima efficienza su superfici molto ampie.
Versatilità: capacità di raffreddare rack a bassa, media e alta densità.
Svantaggi e Limiti
Punti caldi (hot spot): il calore di alcuni rack può superare la capacità di smaltimento perimetrale.
Controllo degli spazi: richiede un monitoraggio costante e rigoroso delle superfici della sala e dei singoli rack.
Ingombro a terra: le unità perimetrali occupano spazio utile calpestabile all'interno del data center.
SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE

## Slide 28
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE
UNITA’ CRAH - Computer Room Air Conditioner
Sistemi di condizionamento specifici per sale server di notevoli dimensioni
A differenza dei sistemi a espansione diretta, i CRAH utilizzano una batteria alimentata da acqua refrigerata proveniente da un impianto centralizzato (chiller) per sottrarre calore all'ambiente.
Sono molto efficienti per grandi infrastrutture su larga scala
CHILLER

## Slide 29
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
Impianti di Raffreddamento e Climatizzazione
Sistemi a Contenimento del Flusso: Compartimentazione fisica dei corridoi caldi o freddi per evitare la miscelazione dell'aria e ottimizzare l'efficienza.
Free Cooling: Sistemi che sfruttano direttamente l'aria esterna fresca per raffreddare l'ambiente senza azionare i compressori
Raffreddamento a Liquido (Liquid Cooling): Soluzioni ad immersione o "direct-to-chip" per l'hardware ad altissima densità (es. server per Intelligenza Artificiale).
SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE

## Slide 30
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
Corridoi Caldo-Freddo
Oltre al corretto dimensionamento degli impianti di climatizzazione, bisogna anche
individuare quali sono i principi fondamentali della distribuzione dell’aria all’interno
della sala DC. Nel caso di impianti di tipo tradizionale o anche nei casi che utilizzano
il free-cooling, è palese che esistono nella sala due vie per l’aria:
la prima è quella che tende a estrarre dal locale l’aria calda prodotta dal sovra riscaldamento dei componenti IT e, in generale, dagli apparecchi che notoriamente tendono a riscaldarsi durante il funzionamento;
la seconda è invece quella dedicata all’aria fredda proveniente dai sistemi di refrigerazione e condizionamento.
Appare evidente che vi sono nella sala luoghi dove queste correnti d’aria possono
“mescolarsi” tra loro generando punti in cui la temperatura non è più calda ma neanche sufficientemente raffrescata come richiesto dal sito e dalle condizioni climatiche.
In questo caso, ciò che deve guidare il progettista è sostanzialmente l’analisi del
sito, del posizionamento fisico dei componenti IT nonché delle macchine
refrigeranti e/o condizionatori ed evitare che vi sia miscelazione di tali correnti
d’aria che, in definitiva non risolvono il problema di fondo.

## Slide 31
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
Per ottenere un ottimo risultato, si può agire attraverso la creazione di “vie preferenziali” per le correnti d’aria calda e d’aria fredda, facendo in modo che le due non si mescolino facilmente.
I rack vengono disposti in modo che l’aspirazione avvenga dalla stessa parte per tutti i rack di una coppia di file (corridoio freddo) e l’espulsione avvenga nel corridoio opposto (corridoio caldo).
Quindi i corridoi si alternano in modo da avere una separazione completa tra le correnti di aria calda e quelle di aria fredda, come visibile dalle prossime immagini.
Figura 8.5 – Compartimentazione corridoio freddo.
Figura 8.4 – Compartimentazione totale corridoio caldo

## Slide 32
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
Impianti speciali
3. Impianti di Sicurezza e Controllo Accessi
Proteggono i dati da minacce fisiche, intrusioni e sabotaggi esterni.
Controllo Accessi Biometrico:
Lettori di impronte o iride combinati con badge per regolare gli ingressi alle aree protette.
Videosorveglianza (TVCC): Telecamere intelligenti con analisi video interna ed esterna attiva 24/7
Sistemi Anti-Intrusione: Sensori volumetrici, barriere perimetrali e sistemi di rilevamento calpestio.
Sistemi BMS (Building Management System): Software centrale per monitorare in tempo reale lo stato di tutti gli impianti fisici ed elettrici

## Slide 33
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
4. Impianti Antincendio e Sicurezza Ambientale
I sistemi idrici tradizionali danneggerebbero i circuiti elettrici, pertanto si utilizzano tecnologie speciali.
Sistemi VESDA (Rilevazione Precoce): Sensori ad aspirazione d'aria che analizzano costantemente l'ambiente per intercettare particelle di fumo prima che si sviluppi una fiamma.
Spegnimento a Gas Inerte o Chimico: Sistemi che saturano la stanza con gas puliti per spegnere il fuoco riducendo l'ossigeno o per sottrazione termica, senza danneggiare i server.
Rilevamento Allagamento: Sonde posizionate sotto il pavimento flottante per intercettare perdite d'acqua dai sistemi di condizionamento
Impianti speciali

## Slide 34
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
IMPIANTI SPECIALI Rilevazione fumi
Tutte le strategie che vengono attuate mirano essenzialmente alla prevenzione attraverso analisi predittive di ciò che sta per avvenire.
Tipologia di rilevazione fumi in un locale quadri, in cui il campionamento avviene direttamente all’interno del
quadro elettrico di bassa tensione.
Figura 10.5 – Rilevazione fumi in cabina.
ASD prelievo aria primaria su griglia uscita aria condizionata;
2) tubi capillari per campionamento interno al quadro.

## Slide 35
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
IMPIANTI SPECIALI Rilevazione fumi
Tutte le strategie che vengono attuate mirano essenzialmente alla prevenzione attraverso analisi predittive di ciò che sta per avvenire.

## Slide 36
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
5. Impianti di Connettività e Cablaggio Strutturato
Rappresentano l'autostrada digitale che collega il data center al resto del mondo.
Passaggi e Canaline: Strutture aeree o sottomantello (sotto il pavimento galleggiante) per separare i cavi dati in fibra ottica dai cavi di potenza.
Sale Meet-Me (MMR): Spazi fisici blindati in cui i diversi operatori di telecomunicazioni si interconnettono alla rete interna della struttura.
Impianti speciali

## Slide 37
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
Protezione da sovratensioni di origine atmosferica
Le sovratensioni di origine atmosferica, o LEMP (Lightning Electromagnetic Pulse), sono generate da scariche elettriche dirette o indirette che colpiscono l’edificio o i sistemi elettrici che entrano nell’edificio.
La loro classificazione è sinteticamente riportata nella Figura 10.15.
Se i calcoli teorici portano a determinare che l’edificio può potenzialmente essere colpito da una fulminazione diretta, occorre installare un sistema di protezione esterno contro i fulmini LPS (Lightning Protection System) solitamente costituito da una gabbia
di Faraday, calate e dispersione a terra.
Per la protezione interna, si devono prendere opportune contromisure aggiuntive. È infatti necessario installare un sistema di dispositivi di protezione dalle sovratensioni a più livelli definito SPD (Surge Protective Device – Dispositivi di protezione contro le
sovratensioni).
Figura 10.15 – Definizione dei fulmini in funzione del luogo di caduta.

## Slide 38
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
Continuità di servizio (fidatezza)
Valutazione del RISCHIO
Analizzare dettagliatamente i requisiti dei servizi IT in termini di continuità di servizio
Per fare questo occorre considerare tutti quei fattori che concorrono al danno conseguente
quindi alla interruzione del servizio erogato sia quelli diretti che quelli indiretti
(perdita dati – perdita di immagine - ecc.)
Maggiori requisiti di affidabilità richiesti
Implicano l’adozione di architetture
ridondanti
Minore efficienza energetica
Modelli di distribuzione elettricità
Architettura dell’impianto
Selettività delle protezioni
Equilibratura dei carichi
Manutenibilità possibile

## Slide 39
Manutenibilità possibile
Continuità di servizio (fidatezza)
2 - SICUREZZA DELLA ALIMENTAZIONE
Selettività delle protezioni
Architettura dell’impianto

## Slide 40
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI FIDATEZZA DEL SERVIZIO RICHIESTO
1° livello di protezione
In caso di mancanza di alimentazione della rete generale di guasto sulla stessa, occorre
prevedere UPS e/o gruppi elettrogeni in modo da sopperire alla mancanza della
alimentazione principale
2° livello di protezione
Nel caso in cui il problema si verificasse in un altro punto della rete distributiva e non all’origine occorre ricorrere al principio della RIDONDANZA.
Tale principio presuppone che esista, in pratica, una completa duplicazione dei circuiti e dei
componenti della rete principale, creandone una seconda esattamente uguale alla prima: in caso di guasto sulla prima rete o su un suo componente, la seconda subentra sostituendola in toto.
Ciò comporta inevitabilmente un incremento (praticamente una duplicazione) dei costi relativi all’intervento.
IMPIANTISTICA ELETTRICA
Per far questo occorre dare garanzia circa la continuità assoluta della energia elettrica che alimenta i carichi IT

## Slide 41
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI FIDATEZZA DEL SERVIZIO RICHIESTO
1° livello di protezione
In caso di guasto di un componente specifico dell’impianto di climatizzazione, deve esserci la
possibilità di commutare quella parte d’impianto sotto un secondo componente che faccia le
veci del primo, lasciando tutto immutato.
2° livello di protezione
Nel caso in cui il problema fosse di più ampia natura, occorre anche in questo caso
ricorrere al principio della RIDONDANZA.
Tale principio presuppone che esista, in pratica, una completa duplicazione dei circuiti e dei
componenti della rete principale, creandone una seconda esattamente uguale alla prima: in caso di guasto sulla prima rete o su un suo componente, la seconda subentra sostituendola in toto.
Ciò comporta inevitabilmente un incremento (praticamente una duplicazione) dei costi relativi all’intervento.
IMPIANTISTICA MECCANICA (CLIMATIZZAZIONE)
Per far questo occorre dare garanzia circa la continuità di funzionamento della climatizzazione: infatti un Data Center e le sue apparecchiature funzionano bene se temperatura ed umidità restano costanti e nei range previsti per le apparecchiature che vi sono installate.

## Slide 42
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
L’energia viene fornita da un ente fornitore al complesso e si attesta sul quadro di media tensione.
Da qui, tramite cavo, ci si collega al trasformatore MT/BT e l’energia in bassa tensione viene trasferita al quadro generale di bassa tensione.
Dal quadro di bassa tensione nel quale si trovano “N” partenze, si va agli “N” quadri di sotto-distribuzione e da questi ai carichi IT.
In questa situazione (un solo componente per ciascun servizio)
si comprende bene che qualsiasi guasto, deficienza, errore anche umano, comporta che una parte del carico IT resti completamente disalimentato con successiva caduta e perdita di tutti i dati sottesi a quel ramo d’impianto.
Più si va a monte e più il danno cresce in maniera proporzionale.

## Slide 43
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
Per superare questa difficoltà e minimizzare il rischio, si possono prendere le seguenti precauzioni:
utilizzare componenti di grande qualità in modo che sia massima la loro resistenza a
qualsiasi tipo di sollecitazione;
dimensionare al meglio i componenti in modo da evitare eventuali malfunzionamenti
dovuti per esempio a sovraccarichi o altro;
utilizzare come sorgenti di alimentazione la rete elettrica principale, un gruppo di
continuità assoluta, un gruppo elettrogeno;
in aggiunta a questi accorgimenti, risolve ogni problema l’inserimento in questi impianti
del criterio di ridondanza dei componenti e delle intere funzioni.
In campo tecnico, con il termine “ridondanza” si intende la caratteristica dell’impianto di essere costituito
da più elementi capaci di svolgere la stessa funzione in modo da aumentare l’affidabilità dell’intero sistema.
Oltre alla ridondanza elettrica, è necessario valutare anche la ridondanza meccanica, intesa come impianti di climatizzazione.
Un guasto nell’impianto di climatizzazione, tale da pregiudicarne il funzionamento,
potrebbe mandare in sofferenza l’intero Data Center

## Slide 44
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
Indipendenza delle linee di alimentazione
Sempre in relazione alla richiesta di “ridondanza” degli impianti elettrici e meccanici, essa si ottiene non solo con la duplicazione delle apparecchiature ma anche delle linee, elettriche o meccaniche, le quali devono essere inoltre assolutamente “indipendenti” l’una dall’altra.
Per indipendenza si intende la caratteristica di queste linee di non essere mutuamente interferenti.
Le linee quindi:
• dovranno essere in numero di una linea per ciascun tratto di comunicazione tra un quadro e il derivato;
• non dovranno avere alcun tipo di interferenza reciproca;
• dovranno seguire dal punto di partenza al punto di arrivo due percorsi distinti e separati sotto l’aspetto fisico:
– quindi nessun tratto di canalina o di tubazione unica per entrambe;
– percorsi separati e distanti il più possibile tra di loro;
– nessun punto di connessione, incrocio o semplice sovrapposizione reciproca;
– assoluta indipendenza rispetto all’omologa per tutto il tratto di posa ipotizzata.

## Slide 45
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
2 - SICUREZZA DELLA
ALIMENTAZIONE
VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI FIDATEZZA DEL SERVIZIO RICHIESTO
RETI DI CONNESSIONE INTERNE INDIPENDENTI

## Slide 46
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
STANDARD INTERNAZIONALI DI RIFERIMENTO
In base alle caratteristiche dell’impiantistica che utilizzano, dei livelli di ridondanza e di molti altri fattori,
i Data Center vengono «classificati» per categorie, ciascuna delle quali codifica il livello prestazionale
di affidabilità del data Center.
STANDARD INTERNAZIONALE = METODO RICONOSCIUTO LOCALMENTE O GLOBALMENTE DI REALIZZARE QUALCOSA
Gli standard per essere definiti e riconosciuti dovrebbero avere la caratteristica di essere «PUBBLICI»
Al contrario, lo STANDARD più conosciuto e diffuso è lo
STANDARD «TIER TOPOLOGY di UPTIME INSTITUTE»
Nato nel 1993, per un’iniziativa privatistica, come consorzio di Società impegnate nello sviluppo di corsi e consulenze relative ai Data Center, esso manca della caratteristica di essere «pubblico»
Tuttavia per tradizione e valenza è riconosciuto in tutto il mondo
ed è, ad oggi, l’organizzazione che effettua attività di certificazione.
UPTIME INSTITUTE rilascia
Una DESIGN CERTIFICATION (Certificazione sul progetto)
Una FACILITY CERTIFICATION (Certificazione sul come realizzato)

## Slide 47
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
TIER I : Viene garantita la disponibilità del 99.67 %, equivalente a 28.8 ore di interruzione/anno e nessuna ridondanza
TIER II : Viene garantita la disponibilità del 99.75 %, equivalente a 22 ore di interruzione/anno e ridondanza parziale
TIER III : Viene garantita la disponibilità del 99.982 %, equivalente a 1,6 ore di interruzione/anno e ridondanza N+1.
TIER IV : Viene garantita la disponibilità del 99.995 %, equivalente a 26,3 minuti di interruzione/anno e ridondanza 2N+1.
UPTIME INSTITUTE, ha sviluppato e registrato la classificazione
TIER I, TIER II, TIER III, TIER IV,
vale a dire degli standard di certificazioni che stabiliscono le performance richieste per l’infrastruttura Elettrica e di Condizionamento, inclusa la capacità di ridondanza, la pianificazione di attività di manutenzione o risposta agli incidenti.
N+1 : N si riferisce alla capacità per supportare l’intero carico
+ 1 indica un componente aggiuntivo a scopo di backup
2N+1 : Ridondanza 2N significa che la struttura dispone di un sistema indipendente completamente speculare in stand-by.
Se succede qualcosa a un componente primario, una replica di backup identica inizia a funzionare per garantire la
continuità delle operazioni.
Il modello 2N+1 fornisce il doppio della capacità operativa (2N) e un componente di backup aggiuntivo (+1)
nel caso in cui si verifichi mentre un sistema secondario è attivo.

## Slide 48
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
STANDARD INTERNAZIONALI DI RIFERIMENTO
Un secondo STANDARD di riferimento è la TIA che, nel 2005, ha presentato la norma:
ANSI / TIA 942 denominata TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE STANDARD for DATA CENTER
Nasce per certificare il cablaggio strutturato e le infrastrutture di telecomunicazione più che le infrastrutture meccaniche ed elettriche anche se, nel tempo fa riferimento anche a queste attraverso l’allegato «F»
La norma ANSI/TIA 942 è citata da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) nelle “Linee Guida razionalizzazione infrastruttura digitale della PA” quale riferimento per la classificazione dei data center.
Anche per TIA i livelli di certificabilità sono 4, indicati come:
«RATING 1, 2, 3, 4 con caratteristiche crescenti da 1 a 4

## Slide 49
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
STANDARD INTERNAZIONALI DI RIFERIMENTO
Un ulteriore STANDARD di riferimento è la norma EN 50600 ed ISO 22237 elaborate dal CEN
(Comité Européen de Normalisation) che è l’Ente di Normazione Europea
TUTTI I PAESI MEMBRI DEVONO QUINDI RECEPIRE LE NORMATIVE EUROPEE ED APPLICARLE E QUINDI QUESTE NORME DIVENTANO COGENTI, ANCHE SE AD OGGI ESISTONO SOLO DOCUMENTI CHE FORNISCONO LE LINEE GUIDA
Le EN 50600 ed ISO 22237 classificano i Data Center con 3 parametri:
1 – Disponibilità
2 – Sicurezza
3 – Efficientamento energetico

## Slide 50
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
STANDARD INTERNAZIONALI DI RIFERIMENTO
Le EN 50600 ed ISO 22237 classificano i Data Center con 3 parametri:
1 – Disponibilità:
Si riferisce agli impianti meccanici ed elettrici e definisce 4 classi denominate «Availability Class» che vanno da 1 a 4 dove la Class 1 è la base e la class 4 qualifica i Data Center con caratteristiche di «fault tolerance» cioè la capacità del sistema di continuare a funzionare nonostante guasti o malfunzionamenti.
2 – Sicurezza :
Fa riferimento alla sicurezza fisica (accesso, intrusione, protezione da eventi esterni ecc. e
dà una classificazione in 4 zone:
da zona 1 – la meno sicura a zona 4 con la massima sicurezza
3 – Efficientamento energetico :
Vengono classificati 3 livelli di cui il livello 1 è il meno efficiente ed il 3 è il più efficiente.
EN 50600 ed ISO 22237

## Slide 51
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1

## Slide 52
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
EFFICIENZA ENERGETICA NEI DATA CENTER
Un Data Center può essere visto come un edificio o un locale tecnologico, destinato ad ospitare un sistema IT
Da quanto visto, la finalità principale è quella di assicurare che le apparecchiature che compongono il sistema IT
dispongano sempre dell’energia necessaria per funzionare correttamente.
Per fare questo, in fase di progettazione è fondamentale effettuare una corretta ANALISI dei CARICHI,
come peraltro avviene in ogni progetto.
Nello specifico, possiamo coerentemente affermare che i carichi in un CED sono essenzialmente
1 – Il Carico Critico
2 – Gli impianti di climatizzazione
3 – Altri carichi generici

## Slide 53
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
EFFICIENZA ENERGETICA NEI DATA CENTER
Carico Critico :
E’ costituito da tutte le componenti Hardware che costituiscono l’architettura dell’attività:
Server
Router
Computer
Dispositivi di archiviazione
Apparecchiature per le telecomunicazioni
Sistemi di sicurezza e monitoraggio
Sistemi Antincendio
Sistemi di raffreddamento
L’esatta valutazione del CARICO CRITICO è di fondamentale importanza per il dimensionamento di tutte le componenti elettriche e di climatizzazione nonché per una esatta valutazione dell’efficienza energetica del Data Center

## Slide 54
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
Pertanto tutti questi componenti «informatici» non devono essere valutati solo in relazione
alla velocità di funzionamento elemento fondamentale per la funzionalità elettronica del
data Center, ma anche in termini di assorbimento di energia.
Essi, insieme agli altri apparati presenti nella sala CED, trasformano parte dell’energia assorbita in calore
che va poi opportunamente dissipato facendo entrare in gioco gli impianti di climatizzazione.
Impianti di climatizzazione
Gli impianti di climatizzazione devono essere dimensionati in relazione al potenziale calore dissipato
dalle macchine e al range di temperatura in cui le stesse devono lavorare indefinitamente e senza problemi.
Altri carichi generici
Tra questi ricadono gli impianti di illuminazione, di fm normale, di videosorveglianza ecc.

## Slide 55
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
1 – Il Carico Critico 50% della potenza totale
2 – Gli impianti di climatizzazione 30% della potenza totale
3 – Altri carichi generici 20% della potenza totale
Sulla scorta di esperienze fino ad oggi maturate, si può individuare la suddivisione percentuale seguente:
L’obiettivo fondamentale per ottimizzare i consumi energetici di una Data Center
è quello di ridurre al minimo la differenza tra l’energia impiegata dal sistema IT
e quella totale impiegata nel data center

## Slide 56
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
Per misurare questa differenza e «qualificare» quindi il Data Center sotto questo profilo energetico
Sono stati definiti due indicatori di efficienza:
Il PUE (Power Usage Effectiveness)
Il DCIE (Data Center Infrastructure Efficiency)
Power Usage Effectiveness (PUE) :
Misura quanto sia efficiente un data center nell’usare l’energia elettrica che lo alimenta.
E’ un parametro che indica quanta potenza elettrica sia dedicata all’alimentazione degli apparati IT (Information Technology) rispetto ad altri servizi, quali il condizionamento, gli UPS ecc.
IL DCIE: (Data Center Infrastructure Efficiency)
Efficienza delle infrastrutture espresso in percentuale

## Slide 57
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
Questi due indici sono calcolati come segue:
PUE = Potenza totale assorbita dal Data Center nel suo complesso
Potenza assorbita dal solo sistema IT
EFFICIENZA ENERGETICA NEI DATA CENTER
DCIE = 1
PUE espresso in percentuale
PUE = 1
DCIE = 100 %
Il valore massimo (ideale) di ciascuno dei due indici si raggiunge quando
tutta l’energia assorbita dal Data Center è utilizzata per il Carico Critico

## Slide 58
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
I valori massimi non possono naturalmente ottenersi ma, agendo sui parametri di cui abbiamo discusso,
ci si può avvicinare sensibilmente alla soluzione ideale, come riportato nella seguente tabella

## Slide 59
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
Secondo l’UPTIME INSTITUTE, ad oggi il tipico DATA CENTER ha un valore di PUE = 2,5
Ciò significa che per ogni 2,5 W in ingresso, solo 1 watt viene erogato al carico IT.
UPTIME INSTITUTE stima inoltre che la maggior parte delle strutture potrebbe raggiungere un valore di PUE = 1,6, in qualche caso anche PUE = 1,2, attraverso una migliore progettazione e l’utilizzo di attrezzature e tecnologie più efficienti.
Il PUE e il DCIE hanno ricevuto un’ottima accettazione dall’industria IT perchè hanno le seguenti caratteristiche:
1 – semplici da misurare
2 – permettono di valutare in modo immediato l’efficienza energetica di un CED
3 – permettono di confrontare la prestazione di infrastrutture di Data Center diversi
Abbiamo dunque detto tutto?
ASSOLUTAMENTE NO !!!!

## Slide 60
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
I due indicatori, fin qui codificati, hanno l’inconveniente di valutare solo gli aspetti infrastrutturali dei data Center
Ignorano del tutto lo scopo per cui il Data Center esiste, cioè
OSPITARE TECNOLOGIE IT CON LO SCOPO DI ELABORARE INFORMAZIONI
Per questo motivo, l’attenzione si sta spostando su una classe di indicatori più evoluti che tengano conto
non solo dell’energia in ingresso ma anche della PRODUTTIVITA’ DEL DATA CENTER in quanto
MACCHINA PER INFORMATION TECHNOLOGY
Questi indicatori, basati sulla produttività, vanno sotto il nome di : DCEP : Data Center Energy Productivity
ed il loro obiettivo è quello di misurare quanta energia viene utilizzata per «unità di prodotto» del Data Center
DCIE = Lavoro utile prodotto dal Data Center
Energia consumata per produrlo
Non è semplice definire l’Unità di Prodotto di un Data Center

## Slide 61
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1

## Slide 62
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1

## Slide 63
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
ESEMPI DI SCHEMI CIRCUITALI

## Slide 64
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
GRUPPI ELETTROGENI
GRUPPI DI CONTINUITA’ STATICI
CONTINUITA’ DI SERVIZIO : UTILIZZO DI PIU’ SORGENTI DI ALIMENTAZIONE
TRASFORMATORI

## Slide 65
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
Figura 9.2 – Schema a blocchi alimentazione Carico Critico senza ridondanze.
RIDONDANZA

## Slide 66
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
Per valutare quanto e come “ridondare” un impianto elettrico occorre valutare i possibili “incidenti”
e comunque tutti quegli eventi negativi che hanno un impatto sulle apparecchiature del Data Center.
Per questi incidenti vi sono esatte definizioni e parametri di valutazione, in particolare nella ISO 27001, lo standard internazionale della sicurezza delle informazioni, dove si analizzano i possibili rischi quali l’incendio, l’allagamento, i guasti tecnici ecc.
Devono poi considerarsi tra i possibili danni conseguenti all’incidente anche:
• l’indisponibilità;
• la perdita di riservatezza;
• la distruzione del dato o la perdita di integrità;
• la mancata attività dei dipendenti;
• la perdita di immagine;
• i costi di ripristino.
RIDONDANZA

## Slide 67
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
1° step
Si aggiunge un secondo gruppo elettrogeno per ridondare il primo.
Figura 9.3 – Alimentazione Carico Critico con ridondanza G.E.
RIDONDANZA

## Slide 68
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
2° step
Si aggiunge un secondo gruppo di continuità per ridondare il primo.
Figura 9.4 – Alimentazione Carico Critico con ridondanza G.E. e UPS.
RIDONDANZA

## Slide 69
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
3° step
Si inizia a “duplicare” un’intera parte di impianto, in particolare:
• si aggiunge un secondo quadro generale di bassa tensione
uguale al primo;
• si duplicano i due UPS che perciò diventano quattro
accoppiati due a due;
• si duplica il quadro di sala Data Center (QA2);
• si aggiunge, a valle dei due quadri QA1 e QA2, un quadro
generalmente chiamato “CROSS” che è in grado,
attraverso automatismi propri, di prelevare automaticamente
energia dal lato QGBT1 o QGBT2 in relazione a parametri di
tensione, armoniche e, più in generale, alla rispondenza dei
due rami di alimentazione a tutti i parametri ottimali della
fornitura elettrica.
Figura 9.5 – Alimentazione Carico Critico con ridondanza di tutti i componenti.
RIDONDANZA

## Slide 70
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
Figura 9.6 – Duplicazione totale di tutte le linee di alimentazione e di tutti i componenti.
4° step
RIDONDANZA

## Slide 71
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
RIDONDANZA

## Slide 72
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
PROGETTAZIONE INTEGRATA

## Slide 73
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
I disegni, schemi, foto, contenuti in questa presentazione sono tratti dal libro
«DATA CENTER Progetto, realizzazione, Gestione» scritto da Domenico Trisciuoglio ed edito da Tecniche Nuove
© Domenico Trisciuoglio - 2025

## Slide 74
Ing.D.Trisciuoglio
CEI 64.8-81.1
ING. DOMENICO TRISCIUOGLIO
System Integrator
Roma – Milano – Napoli
Boston (MA)
335 6377654
direzione@trisciuoglio.it
www.trisciuoglio.it
CEI 64.8-81.1